## Chute_tension
Chute de tension dans un câble électrique |  |  |  |  | AF, v. | 2.1 | 2004-02-03
Calcul direct :
Résistivité ? | 1.73e-08 | Ohm x m
Section ? | 50 | mm2
Longueur ? | 3 | m
Intensité ? | 100 | A
Résistance = | 0.001038 | Ohm
Chute de tension = | 0.1038 | V
Synthèse :
Chute max ? | 0.4 | V
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.00692 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
2.5 | 1 | 0.00692 | 0.00692 | 0.01384 | 0.0346 | 0.0692 | 0.1384 | 0.346 | 0.692
| 2 | 0.01384 | 0.01384 | 0.02768 | 0.0692 | 0.1384 | 0.2768 | 0.692 | 1.384
| 5 | 0.0346 | 0.0346 | 0.0692 | 0.173 | 0.346 | 0.692 | 1.73 | 3.46
| 10 | 0.0692 | 0.0692 | 0.1384 | 0.346 | 0.692 | 1.384 | 3.46 | 6.92
| 20 | 0.1384 | 0.1384 | 0.2768 | 0.692 | 1.384 | 2.768 | 6.92 | 13.84
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.0028833 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
6 | 1 | 0.0028833 | 0.0028833 | 0.0057667 | 0.014417 | 0.028833 | 0.057667 | 0.14417 | 0.28833
| 2 | 0.0057667 | 0.0057667 | 0.011533 | 0.028833 | 0.057667 | 0.11533 | 0.28833 | 0.57667
| 5 | 0.014417 | 0.014417 | 0.028833 | 0.072083 | 0.14417 | 0.28833 | 0.72083 | 1.4417
| 10 | 0.028833 | 0.028833 | 0.057667 | 0.14417 | 0.28833 | 0.57667 | 1.4417 | 2.8833
| 20 | 0.057667 | 0.057667 | 0.11533 | 0.28833 | 0.57667 | 1.1533 | 2.8833 | 5.7667
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.00173 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
10 | 1 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00346 | 0.00865 | 0.0173 | 0.0346 | 0.0865 | 0.173
| 2 | 0.00346 | 0.00346 | 0.00692 | 0.0173 | 0.0346 | 0.0692 | 0.173 | 0.346
| 5 | 0.00865 | 0.00865 | 0.0173 | 0.04325 | 0.0865 | 0.173 | 0.4325 | 0.865
| 10 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0346 | 0.0865 | 0.173 | 0.346 | 0.865 | 1.73
| 20 | 0.0346 | 0.0346 | 0.0692 | 0.173 | 0.346 | 0.692 | 1.73 | 3.46
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.0010812 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
16 | 1 | 0.0010812 | 0.0010812 | 0.0021625 | 0.0054062 | 0.010812 | 0.021625 | 0.054062 | 0.10812
| 2 | 0.0021625 | 0.0021625 | 0.004325 | 0.010812 | 0.021625 | 0.04325 | 0.10812 | 0.21625
| 5 | 0.0054062 | 0.0054062 | 0.010812 | 0.027031 | 0.054062 | 0.10812 | 0.27031 | 0.54062
| 10 | 0.010812 | 0.010812 | 0.021625 | 0.054062 | 0.10812 | 0.21625 | 0.54062 | 1.0812
| 20 | 0.021625 | 0.021625 | 0.04325 | 0.10812 | 0.21625 | 0.4325 | 1.0812 | 2.1625
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.000692 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
25 | 1 | 0.000692 | 0.000692 | 0.001384 | 0.00346 | 0.00692 | 0.01384 | 0.0346 | 0.0692
| 2 | 0.001384 | 0.001384 | 0.002768 | 0.00692 | 0.01384 | 0.02768 | 0.0692 | 0.1384
| 5 | 0.00346 | 0.00346 | 0.00692 | 0.0173 | 0.0346 | 0.0692 | 0.173 | 0.346
| 10 | 0.00692 | 0.00692 | 0.01384 | 0.0346 | 0.0692 | 0.1384 | 0.346 | 0.692
| 20 | 0.01384 | 0.01384 | 0.02768 | 0.0692 | 0.1384 | 0.2768 | 0.692 | 1.384
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.00049429 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
35 | 1 | 0.00049429 | 0.00049429 | 0.00098857 | 0.0024714 | 0.0049429 | 0.0098857 | 0.024714 | 0.049429
| 2 | 0.00098857 | 0.00098857 | 0.0019771 | 0.0049429 | 0.0098857 | 0.019771 | 0.049429 | 0.098857
| 5 | 0.0024714 | 0.0024714 | 0.0049429 | 0.012357 | 0.024714 | 0.049429 | 0.12357 | 0.24714
| 10 | 0.0049429 | 0.0049429 | 0.0098857 | 0.024714 | 0.049429 | 0.098857 | 0.24714 | 0.49429
| 20 | 0.0098857 | 0.0098857 | 0.019771 | 0.049429 | 0.098857 | 0.19771 | 0.49429 | 0.98857
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.000346 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
50 | 1 | 0.000346 | 0.000346 | 0.000692 | 0.00173 | 0.00346 | 0.00692 | 0.0173 | 0.0346
| 2 | 0.000692 | 0.000692 | 0.001384 | 0.00346 | 0.00692 | 0.01384 | 0.0346 | 0.0692
| 5 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00346 | 0.00865 | 0.0173 | 0.0346 | 0.0865 | 0.173
| 10 | 0.00346 | 0.00346 | 0.00692 | 0.0173 | 0.0346 | 0.0692 | 0.173 | 0.346
| 20 | 0.00692 | 0.00692 | 0.01384 | 0.0346 | 0.0692 | 0.1384 | 0.346 | 0.692
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.00024714 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
70 | 1 | 0.00024714 | 0.00024714 | 0.00049429 | 0.0012357 | 0.0024714 | 0.0049429 | 0.012357 | 0.024714
| 2 | 0.00049429 | 0.00049429 | 0.00098857 | 0.0024714 | 0.0049429 | 0.0098857 | 0.024714 | 0.049429
| 5 | 0.0012357 | 0.0012357 | 0.0024714 | 0.0061786 | 0.012357 | 0.024714 | 0.061786 | 0.12357
| 10 | 0.0024714 | 0.0024714 | 0.0049429 | 0.012357 | 0.024714 | 0.049429 | 0.12357 | 0.24714
| 20 | 0.0049429 | 0.0049429 | 0.0098857 | 0.024714 | 0.049429 | 0.098857 | 0.24714 | 0.49429